## Slide 1: بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها
مهندس علیرضا حریری
رئیس گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

## Slide 2: اعتبار بخشی 1398
دوره چهارم اعتبار بخشی مشتمل بر 110 استاندارد،514 سنجه(214 سطح1، 214سطح2، 86سطح 3

## Slide 3: سطح بندی سنجه ها

## Slide 5: رتبه بندی

## Slide 8: آمار تعداد بیمارستان های دانشگاههای تیپ یک
تعداد بیمارستان | نام دانشگاه
70 | شهید بهشتی
60 | فارس
61 | ایران
50 | اصفهان
27 | آذربایجان شرقی
53 | خراسان رضوی

## Slide 9: دارو های خطرناک Hazardous Drug
دارو های ضد سرطان
دارو های هورمونی
دارو های ضد ویروس
نوع مواجهه با این دارو ها
استنشاقی
Surface contamination

## Slide 10: مشخصات اتاق دارو
استفاده از هود کلاس دو یا سه Type B
استفاده از دستکش، گان،ماسک تنفسی مناسب در حین تهیه دارو
دستکش های مناسب از جنس لاتکس، نئوپرن،نیتریل بدون پودر می باشد.
پرسنلی که لباس هاو ملحفه بیماران شیمی درمانی را تعویض می کنند هم باید اینکار را با دستکش انجام دهند.
در معاینات دوره ای این پرسنل دقت بیشتری صورت پذیرد بخصوص چک نمودن بیو مارکر ها در صورت وجود مانند دارو های هورمونی

## Slide 11: نمونه برداری از بیو آئروسل ها
اغلب وسایل نمونه برداری بیوآئروسل ها شامل تکنیک هایی هستند که ذرات را از جریان هوا جدا کرده و آن ها را در یا بر روی بستر از پیش تعیین شده جمع آوری می کنند. برخورد ، فیلتراسیون و جذب توسط مایع سه روش معمول نمونه برداری هستند که برای جداسازی و جمع آوری ذرات استفاده می شوند.

## Slide 12: روش های قدیمی نمونه برداری بیو آئروسل ها
هلدر 47 میلی متری تفلونی
فیلتر ممبران سلولز 47 میلی متری
محیط کشت آگار
دبی پمپ ترجیحا 10 لیتر در دقیقه
زمان نمونه برداری 30 دقیقه

## Slide 13: استاندارد متد 0800 Niosh
تجهیزات مورد نیاز جهت نمونه برداری:
Andersen 2-stage cascade impactor
Andersen N-6 single-stage sampler
Malt extract agar (MEA-PDA) for fungi
Trypticase soy agar (TSA) for mesophilic bacteria and thermophilic actinomycetes.
Potato dextrose agar
Sampling pump capable of meeting sampler manufacturer’s flow specification (e.g., 28.3 L/min), with flexible connecting tubing.
ample at known preset flow for an accurately known time, e.g., 10 min

## Slide 14: استاندارد متد 0800 Niosh
Cotton gauze pad,
Rubbing alcohol, 70% isopropanol.

## Slide 15: تجهیزات ارزیابی بیو ائروسل ها

## Slide 16: تجهیزات ارزیابی بیو ائروسل ها

## Slide 17: تجهیزات ارزیابی بیو ائروسل ها

## Slide 18: انکوباتور

## Slide 19: تجهیزات ارزیابی بیو ائروسل ها

## Slide 21: محاسبه تعداد کلنی ها در هوا
حجم هوای نمونه برداری شده از حاصلضرب زمان نمونه برداری بر حسب دقیقه در میانگین دبی نمونه برداری و تبدیل لیتر به متر مکعب بدست می آید
(m3) = T(min)×Q(l/min)×l m3/103
تصحیح حجم هوا
از تقسیم تعداد کلنی ها بر حجم هوای نمونه برداری شده به دست می آید

## Slide 22: استاندارد بیوآئروسل ها در هوای بیمارستان ها
استاندارد قطعی برای بیو آئروسل ها ارائه نشده است و مقادیر ارائه شده توسط سازمان هایی نظیر ACGIH جنبه راهنما یا پیشنهادی دارد.
30 CFU/m3
ACGIH پیشنهاد می کند اگر این میزان از 75 CFU/m3 بیشتر شود نیاز به بررسی فوری اثرات بر سلامت پرسنل می باشد.
سازمان بهداشت جهانی 100 کلونی در هر متر مکعب برای باکتری و 50 کلونی در هر متر مکعب برای قارچ توصیه کرده است
اتحادیه اروپا 10 کلنی در هر متر مکعب را برای اتاق عمل پیشنهاد داده است
اشرشیا کولی و استافیلوکوک آرئوس شایع ترین باکتری هایی هستند که سبب عفونت بیمارستانی می شوند

## Slide 23: ارزیابی گازهای بیهوشی آور
تعداد گازهای بیهوشی آور زیاد است بدلیل نبود استاندارد متد و حد مجاز تماس شغلی امکان ارزیابی همه این مواد وجود ندارد
ایزوفلوروان، نیتروزوکساید، سوفلوران، ان فلوران، هالوتان شایع ترین این مواد در اتاق عمل می باشند.

## Slide 24: ارزیابی گاز نیتروزکسایدN2O
  Standard method Niosh6600
  AMBIENT AIR OR BAG SAMPLE
SAMPLE STABILITY: bag samples stable 2 h @ 25 °C
LONG-PATHLENGTH PORTABLE INFRARED SPECTROPHOTOMETER
نمونه برداری باید در سه نوبت در طول اق عمل
1- از فاصله 5 سانتی متری شبکه اگزوز سیستم جریان هوا
2- از فاصله 15 سانتی متری صورت جراح و تکنسین اتاق عمل و بیهوشی
3- از فاصله 5 سانتی متری لوله تراشه یا ماسک بیهوشی بیمار

## Slide 25: Portable Infrared Spectrophotometer

## Slide 26: ارزیابی گاز ایزو فلوران و ان فلوران
Anasorb 747 tube
Mini pump for gases
Flow rate 50 ml/min
Analitical method gas chromatography flame ionization detector-FID

## Slide 27: ارزیابی گاز ایزو فلوران و ان فلوران

## Slide 28: استانداردها و توصیه ها
NIOSH پیشنهاد داده در صورتی که ایزو فلوران به تنهایی استفاده شود ppm 2 در صورتی که با نیتروزکساید مورد استفاده قرار گیرد 0.5ppm توصیه می شود

## Slide 29: نکات مهم در هنگام بازرسی اتاق عمل
با توجه به اینکه چگالی گاز نیتروزکساید 1/5 برابر هواست دریچه هواساز باید در سقف یا نزدیک آن و در یچه هوای خروجی در روی زمین یا نزدیک آن تعبیه گردد
هوای اتاق عمل باید حداقل 15 بار در ساعت تعویض گردد(حداقل 3 بار جایگزینی هوای تازه)
هوای اتاق ریکاوری 6 بار در ساعت تعویض گردد

## Slide 30: نمونه برداری long term از فرمالدئید( فرمالین)
استاندارد متد NIOSH3500
فیلتر PTFE + 2 ایمپینجر
بستر: 20 میلی لیتر بی سولفیت سدیم1%
آنالیز اسپکتروفوتومتری نور مرئی
برای نمونه برداری فرمالدئید از پمپ نمونه برداری وایمپینجر ومحلول جاذب بی سولفید سدیم استفاده گردید ونمونه ها در آزمایشگاه با استفاده ازماده اسید کروموتروپیک اسید سولفوریک آماده سازی ودستگاه اسپکتروفوتومترتعیین غلظت می گردد

## Slide 31: نمونه برداری short term از فرمالدئید( فرمالین)

## Slide 32: اندازه گيري گلوتر آلدئيد درهوا 2532
SAMPLER: SOLID SORBENT TUBE (silica gel coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine HCl, 300 mg/150 mg)
TECHNIQUE: HPLC, UV DETECTION
A NALYTE: glutaraldehyde initrophenylhydrazone
EXTRACTION: 3 mL acetonitrile; shaken 2 h
http://www.skcltd.com/sorbent-tubes/9-uncategorised/167-silica-gel-tubes

## Slide 33: انواع هود های مورد استفاده در بیمارستان
هودهای آشپزخانه
هود های آزمایشگاهی

## Slide 34: خصوصیت هود های آشپزخانه
هود های آشپزخانه در دو فرم در بیمارستان ها دیده می شود
نوع اول برای جمع آوری دود آلوده به چربی
نوع دوم برای جمع آوری بخار، گرما و بو
فرق این دو در این است که
1- هود نوع اول دارای فیلتر چربی گیر می باشد
2- هود نوع اول دارای سطح دهانه بیشتر ازاجاق می باشند

## Slide 35: هود های آزمایشگاهی-هود لامینار چگونه تقسیم بندی می شوند
Classification | Biosafety Level | Application
Class I | 1, 2, 3 | low to moderate risk biological agents
Class II | 1, 2, 3 | low to moderate risk biological agents
Class III | 4 | high risk biological agents

## Slide 36: هود بیولوژیک کلاس I
این نوع هود افراد و فضای کار را در برابر عوامل خطر ساز محافظت می کنند در این نوع هود هوای ورودی در ابتدا فیلتر نمی شود بنابراین ممکن است نمونه را آلوده کند(كارهاي استريل كشت بافت) هوای فیلتر نشده به داخل هود می وزد سرعت ربایش هوا 75 فوت در دقیقه و هود فشار منفی می باشد. برای کار با مواد کم خطر تا متوسط بکار می رود. محل قرار گرفتن هود نسبت به درب اصلی، حرکات سریع دست اپراتور و وجود منابع حرارتی در آزمایشگاه و شدت جریان هوا داخل اتاق برآن اثر زیادی می گذارد.

## Slide 37: هود زیستی کلاس یک

## Slide 38: هود بیولوژیک کلاسII
در این نوع هود هوای وارد شده به جای گذر از فضای داخل هود از یک سری منافذ در جلوی هود به طرف پایین هدایت شده (جهت حفاظت از محصول) و از طریق کانال پشت هود به بالا برده می شود پس از عبور از فیلتر هپا به داخل هود برگشته و دوباره از فیلتر هپای دوم عبور کرده از دستگاه خارج می شود به منظور تحقیقات روی بافت حیوانی، کشت سلول، کار با ویروس ها استفاده می شود :

## Slide 39: هود بیولوژیک کلاسII

## Slide 40: هود بیولوژیک کلاسII
هود های کلاس دو خود دارای چهار زیر شاخه A1، A2‌ ، B1 ، B2 می باشد که کاربرد های خاص دارند. مثلا نوع A1 برای مواد شیمیایی توکسیک قابل تبخیر مناسب نمی باشد ضمن این که سرعت ورود هوا در این نوع هود ها متفاوت است از 70 تا 100 فوت در دقیقه

## Slide 41: هود بیولوژیک کلاسIII
بالاترین سطح حفاظت را برای پرسنل ایجاد می کند و سد فیزیکی کامل بین فرد و مواد داخل هود را تامین می کند.برای کار مواد شیمیایی سمی قابل تبخیر و مواد رادیو نوکلوئید، ویروس ها مناسب است.

## Slide 42: هود بیولوژیک کلاسIII

## Slide 43: نحوه کار با آنمومتر حرارتی

## Slide 44: اندازه گیری
n = 60 q / V
n = 3600 q / V
در اتاقی به حجم 20000 متر مکعب، جریان هوا حدود 3 متر مکعب بر ثانیه می باشد. نرخ تغییر هوا را محاسبه نمایید؟
n = 3600 3 (m3/s) / 20000 (m3) = 0.54 (1/h)

## Slide 45: HEPA FILTER
فیلتر هپا از درهم تنیده شدن نامنظم و کاملاً تصادفی الیاف های فایبرگلاس، پوشال و یا حصیر و فشردن آنها ساخته می شود و در یک قاب محکم و مقاوم قرار می گیرد.
پورسایزالیاف های تشکیل دهنده فیلتر هپا تا ۰/۳ میکرون است.
1- جلوگیری از عبور ذرات
۲- گیر افتادن ذرات به علت تراکم بافت الیافی
۳- انتشار

## Slide 46: HEPA FILTER

## Slide 47: نکات مهم در بازرسی از هود های آزمایشگاهی
- هودهاي زيست ايمني بايد توسط شركت هاي فروشنده معتبر از نظر وضعيت مناسب سيستم و كارايي درست هود تأييد شده باشد، اين شركتها بايد داراي گواهي مهارت و خبرگي لازم از مؤسسات مرتبط باشند.
- تمام هودهايي كه براي محصولات و بافتهاي انساني يا عوامل عفوني يا عوامل بالقوه عفوني استفاده مي شوند، بايد بطور سالانه از نظر صحت كاركرد تأييد شوند. - هودهايي كه براي مواد و عوامل غيرعفوني استفاده مي شود، حداقل بايد هر دو سال يكبار از نظر صحت كاركرد تأييد شوند.
- تمام هودهايي كه جديداً خريداري مي شوند يا هودهايي كه جابجا مي شوند براي هر نوع كار آزمايشگاهي بايد قبل از كاركردن با آنها از نظر صحت كاركرد تأييد شوند. اگر در هودي با عوامل عفوني كارشده باشد و اين عوامل از طريق ايجاد آئروسل منتقل مي شوند، (مانند vaccinia Virus ) بايد قبل از جابجايي يا تعمير هود بوسيله گاز فرمالدئيد بطور كامل گندزدايي شود.

## Slide 48: نکات مهم در بازرسی از هود های آزمایشگاهی
در صورت مجهز بودن هود به لامپ UV شیشه هود به طور کامل پایین کشیده شود و پنجره آن بسته باشد لامپ UV باید بطور هفتگی تمیز گرددتا گردو غبار ؤ الودگی مانع عملکرد صحیح آن نشود و سنجش های دوره ای جهت تعیین وجود مواجهه پرسنل انجام پذیرد

## Slide 49: انواع اتاق از نظر فشار
اتاق فشار منفی
اتاقی که فشار منفی دارد فشار کمتری نسبت به بخش مجاور دارد در نتیجه از خروج هوا از اتاق و ورود به بخش های مجاور جلوگیری می کند. اتاق پاتولوژی و اتاق های ایزوله باید دارای این خصوصیت باشد فشار منفی بین 0.25-2.5pa برای اتاق های ایزوله توصیه می شود
اتاق فشار مثبتاتاقی که فشار مثبت دارد فشار بیشتری نسبت به بخش های مجاور دارد که از ورود هوا به اتاق جلوگیری می نماید اتاق عمل باید فشار مثبت باشد

## Slide 50: سیستم تهویه در بیمارستان ها
10 تا 16 درصد عفونتهای بیمارستانی هوابرد می باشد. خطر عفونت از طریق مسیر هوابرد تابعی از غلظت ذرات می باشدبا کاهش غلظت ذرات شانس عفونت و در نتیجه تعداد بیماران آلوده کاهش می یابد

## Slide 51: سیستم تهویه در بیمارستان ها
اجزای اصلی در طراحی سیستم تهویه بیمارستانی
الف: میزان تهویه : مقدار و کیفیت هوایی که به داخل ساختمان وارد یا خارج می شود
ب) جهت جریان هوا
ج) الگوی انتشار
نرخ تهویه هوای پیشنهادی مرکز کنترل بیماریهای آمریکا 12-6 بار در ساعت می باشد. اگر نرخ تعویض 12 بار در ساعت باشد در عرض 35 دقیقه 99/9 درصد آلاینده هوابرد کاهش پیدا می کند.

## Slide 52: سیستم تهویه در بیمارستان ها
انواع سیستم های تهویه بیمارستان
1- تهویه طبیعی
2- تهویه مکانیکی
3- تهویه ترکیبی
فرق سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان و تهویه صنعتی در فراهم آوردن پارامتر های آسایشی مانند دما و رطوبت

## Slide 53: اصول پایه در سیستم تهویه مطبوع
اهداف استفاده از سیستم تهویه مطبوع:
1- نگهداری دما و رطوبت در سطح مطلوب
2- کنترل بو
3- حذف هوای آلوده
4- فراهم نمودن هوای مورد نیازبرای کارکنان و بیماران
5- کاهش خطرات انتقال پاتوژن ها

## Slide 54: سیستم تهویه مطبوع مرکزی
هوای وارد به سیستم توزیع پس از تنظیم دما و رطوبت از مجموعه ای از فیلتر ها برای پاکسازی عبور داده شده در بخش های مختلف توزیع می شود

## Slide 55: سیستم های هوا ساز( تهویه مرکزی)
دستگاه تهويه مركزي (هواساز) از بخشهاي اصلي فيلتر ، فن ، كويل هاي گرمايي و سرمايي ، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي شود . كويل هاي گرمايي معمولا با آب داغ ، بخار و برق عمل مي كنند . كويلهاي سرمايي با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند .

## Slide 56: سیستم های هوا ساز( تهویه مرکزی)
در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد . با تنظيم هاي مختلف بخش هاي گرمايي ، سرمايي ، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو كانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد

## Slide 57: نکات مهم در بازرسی سیستم تهویه بیمارستان
تمامی اجزاء سیستم تهویه از پشت بام تا بخش ها توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مداوم بازدید شود
خروجی هوای آلوده در پشت بام حداقل 7/5 متر با محل ورود هوا فاصله داشته باشد
کف کانال ورودی هوا بیرون در سیستم تهویه متبوع باید 1/8 متر بالاتر از سطح زمین باشد.

## Slide 58: استاندارد صدا در بیمارستان ها

## Slide 59: ارزیابی شرایط جوی در بیمارستان
محدوده دما برای اتاق عمل در تابستان و زمستان بین 24.5-20درجه
گراد و رطوبت 60-50 درصد
محدوده دما برای بخش بستری 28-24 برای تابستان و در زمستان تا
30 درجه سانتی گراد
رطوبت 60-30 درصد در تابستان و زمستان

## Slide 60: دستكش لاتكس
دستكش جراحي
مواد شيميايي خشك
نوع پلي اتيلني و PVC براي كشت بافتها مناسب نيست زيرا در برابر ويروس ها نفوذ پذيرند

## Slide 61: Single use respirators
غبار گير
غبارگير +شيميايي
پزشكي

## Slide 62: Respirators valve
به غير از انواع يكبار مصرف بقيه داراي دريچه دم(inhalation) و بازدم(Exhalation) هستند
دريچه دم از عبور هواي بازدمي از كنار مواد جاذب و فيلتر هاي رسپيرتور جلوگيري مي كند و از اثرات نامطلوب بر روي جاذب مي كاهد. همچنين تماس هوا با مواده جاذب افزايش مقاومت تنفسي را خواهيم داشت بخصوص در فيلتر هاي الكترواستاتيك( بدليل وجود رطوبت در هواي بازدمي)
بر اساس مقررات NIOSH وجود دريچه بازدم اجباري مي باشد
دريچه بازدم داراي دريچه اي است كه وظيفه:
1- محافظت از صدمات فيزيكي
2-حفظ مقدار كمي از هواي بازدمي تا پس از پايان بازدم و در شروع دم در لحظه اول كه در دريچه بازدم كاملا بسته نشده از نفوذ مواد سمي جلوگيري كند.

## Slide 63: تصفيه كننده هوا
تصفيه كننده ائروسل
تصفيه كننده بخارات و گازها

## Slide 64: جدا سازي آئروسل ها
قطر آئرو ديناميكي ائروسل و پور سايز فيلتر
افزودن موادي مانند رزين باردار شده به رشته ها كارايي آنها را بالا مي برد در اين صورت به آن فيلتر الكترواستاتيك گويند.
جدا سازي از طريق فيلتراسيون صورت مي پذيرد.
مقاومت تنفسي در رسپيرتور ها ي تنفسي از 85 ميلي متر فشار آب تجاوز نمي كند.

## Slide 65: انواع فيلتر
فيلتر غبار گير
فيلتر غبارگير و ميست
فيلتر غبار گير و فيوم
فيلتر گردو غبار با كارايي بالا( هپا)

## Slide 66: فيلتر گردو غبار و ميست
در سه تايپ P1-P2-P3 يا FFP1-FFP2-FFP3 مي باشد
جنس فيلتر از فايبر گلاس يا پشم سنگ و الياف مصنوعي ساخت دست بشر(man made) به ضخامت 0.25 اينچ
مقاومت تنفسي پاييني دارند
فيلتر هاي پهن الكترواستاتيكي از اين دسته اند
مكانيسم اصلي بدام اندازي بصورت فيلتراسيون مكانيكي است
درجه حرارت و رطوبت بالا از كارايي آنها مي كاهد بوسيله تخليه الكتريكي
اثر بخشي جمع آوري فيلتر ها در جمع آوري ميست به مراتب كمتر از گردو غبار هاي جامد مي باشد

## Slide 67: ماسك هاي غبار گير
FFP1: Protection against non-toxic solid and liquid aerosols up to 4.5 x O.E.L. (Occupational Exposure Limit), or 4 x APF (Assigned Protection Factor). FFP2: Protection against non-toxic and low-to-average toxicity solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x O.E.L., or 10 x APF. FFP3: Protection against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity a solid and liquid aerosols (e.g. oil mists) in concentrations up to 50 x O.E.L., or 20 x APF. *

## Slide 68: Type of filters
راندمان | نوع فیلتر | طبقه فیلتر
سری N فاقد مقاومت به ذرات روغنی براي قطر 0.3 يا بيشتر | N95 | 95
 | N99 | 99
 | N100 | 99.97
سری R مقاوم در برابر ذرات روغنی | R95 | 95
 | R99 | 99
 | R100 | 99.97
سری P عایق روغن | P95 | 95
 | P99 | 99
 | P100 | 99.97

## Slide 70: فاكتور APF
نسبت ميزان غلظت آلاينده در خارج ماسك به داخل مي باشد. سازمان تدوين استاندارد براي مقايسه اين فاكتورو استاندارد سازي ماسك ها جدولي را ارائه داده است مبناي مقايسه نوعي از حفاظت است كه در استاندارد BS و ANSI به آن حداقل فاكتور حفاظتي مورد نياز و در استانداردNIOSH فاكتور حفاظتي پيشنهادي يا APF مي گويند
APF پيشنهادي Niosh براي ماسك هاي غبارگير 5 مي باشد

## Slide 71: Half mask/Dust mask APF=10